Опросный лист для  формирования схемы и расчета коммерческого предложения  ШУНО КУЛОН

Заказчик_______________________________________________________________________________________________

Контактное лицо________________________________ E-mail _______________________ Телефон ____________________

Название и тип (город, дорога, предприятие и др). объекта _____________________________________________________

Количество заказываемых шкафов одинакового типа __________________________________________________________

Пункты, отмеченные * - обязательны к заполнению!

| № | Вопросы | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1* | Количество отходящих линий с указанием кол-ва фаз (однофазные или трёхфазные) |  |
| 2* | Расчётная мощность каждой отходящей линии, кВт | №1_____№2_____№3_____№4_____№5____№6____№7____ |
| 3 | Значение однофазного тока КЗ для каждой отходящей линии, кА (при наличии данных) | №1_____№2_____№3_____№4_____№5____№6____№7____ |
| 4* | Количество магнитных пускателей, шт. | ☐ один на все отходящие линии ☐ два на все отходящие линии ☐ отдельный для каждой линии |
| 5* | Тип светильников | ☐ натриевые, производитель_______________________ ☐ светодиодные, производитель____________________ ☐ смешанная нагрузка |
| 6* | Режим управления или диммирования | ☐ индивидуально каждым пускателем ☐ режим вечер/ночь (2ф+1ф) ☐ фазное групповое диммирование (КУЛОН-Д) ☐ поламповый контроль и управление (система PLC) ☐ управление по DMX512 (цветодинамика) |
| 7* | Резервный канал включения | ☐ фотореле ☐ реле времени (астрономический таймер) ☐ реле времени (КУЛОН-PLX) |
| 8 | Сечение жил вводного кабеля, мм² | ☐ менее 6 ☐ 6-50 ☐ 16-95 ☐ 35-150 |
| 9 | Сечение жил отходящих кабелей, мм² | ☐ менее 6 ☐ 6-50 ☐ 16-95 ☐ 35-150 |
| 10 | Тип вводного устройства защиты и коммутации | ☐ автоматический выключатель ☐ плавкие предохранители ☐ разъединитель с плавкими предохранителями |
| 11 | Устройства защиты отходящих линий | ☐ автоматические выключатели ☐ плавкие предохранители |
| 12 | Комплектация устройств защиты и коммутации | ☐ IEK / TDM / EKF / КЭАЗ ☐ Schneider Electric / ABB ☐ другое: __________________________ |
| 13 | Дополнительные устройства защиты | ☐ ограничители пусковых токов (КУЛОН-ОПТ) ☐ пофазный стабилизатор напряжения (КУЛОН-ДСТ) ☐ ограничитель импульсных перенапряжений на вводе ☐ ограничители импульсных перенапряжений на отходящих линиях ☐ другое: __________________________ |
| 14* | Материал корпуса шкафа | ☐ сталь в порошковой окраске ☐ оцинкованная сталь |
| 15 | Марка прибора учета электроэнергии | ☐ счетчик Энергомера или Меркурий с интерфейсом RS-485 ☐ другой счетчик ______________________ |
| 16 | Необходимость дополнительного интерфейса счетчика электроэнергии (для подключения к АСКУЭ или другим системам) | ☐ дополнительный RS-485 ☐ GSM-модем ☐ другой _____________________________ |
| 17 | Необходимость отдельной опломбировки вводных клемм и аппаратов | ☐ да ☐ нет |
| 18 | Дополнительные требования |  |

Комментарии и рекомендации по заполнению опросного листа по каждому пункту

(номер в таблице соответствует номеру вопроса в опросном листе).

| 1 | Например: 3 трёхфазные. 4 однофазные. 2 трёхфазные + 3 однофазные и т.д. |
| --- | --- |
| 2 | Установленная (проектируемая) мощность каждой отходящей линии для определения расчетных токов и выбора аппаратов защиты и коммутации. Предполагается, что нагрузка по фазам распределяется равномерно |
| 3 | Для оптимального выбора аппаратов защиты от токов короткого замыкания и обеспечения запаса на пусковые (стартовые) токи |
| 4 | Включение/отключение освещения одним пускателем, двумя (классический режим вечер/ночь) или индивидуально своим пускателем для каждой линии |
| 5 | Информация необходима для уточнения коэффициента мощности и расчета номинальных и пусковых токов |
| 6.1 | Включение/отключение освещения по заложенному алгоритму или сценарию |
| 6.2 | «Вечер» - включены все три фазы, «Ночь» - включены две фазы или одна фаза |
| 6.3 | Управление уровнем наружного освещения методом регулирования напряжения на отходящих фидерах. Используется преимущественно с натриевыми светильниками Для применения со светодиодными светильниками необходимо уточнить возможность их диммирования понижением напряжения |
| 6.4 | Управление каждым светильником индивидуально без применения дополнительных проводников (по силовой линии). Возможно управление светильниками с уже установленными модулями PLC, а так же установка модулей системы КУЛОН в светильники, драйверы которых поддерживают протоколы 1-10V/PWM или DALI |
| 6.5 | Используется преимущественно в проектах архитектурно-художественной подсветки |
| 7 | Резервный канал поддерживает работоспособность системы при возможных нештатных ситуациях (выход их строя контроллера управления), а также может использоваться во время пуско-наладочных работ. Возможно применение одного либо двух предложенных вариантов |
| 8 | Информация необходима для выбора типоразмера вводных клемм |
| 9 | Информация необходима для выбора типоразмера клемм для подключения отходящих линий |
| 10 | По умолчанию применяются модульные автоматические выключатели |
| 11 | По умолчанию применяются модульные автоматические выключатели |
| 12 | Указаны наиболее распространенные производители, используемые при производстве ШУНО, особые предпочтения указываются в пункте «другое» В связи со сложившейся ситуацией на рынке по умолчанию используются IEK/TDM/EKF/КЭАЗ |
| 13 | Ограничители пусковых токов применимы только на линиях со светодиодными светильниками |
| 14 | Оба варианта исполнения изготавливаются со степенью защиты не ниже IP54 |
| 15 | В системе АСУНО КУЛОН предусмотрен технический учет электроэнергии посредством связи со счетчиком по RS-485. По умолчанию устанавливается счетчик Энергомера CE303 или Меркурий 230 |
| 16 | Требования электросетевой компании для возможности осуществления коммерческого учета |
| 17 | В случае использования счетчика для коммерческого учета по требованию электросетевой компании необходима отдельная опломбировка вводных клемм и аппаратов |
| 18 | Нет комментариев и рекомендаций |